## DDS 4.1
4.1. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi, izmaksu aprēķins.
(Inženierrisinājumu daļa. Kopsavilkums)
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Objekts | Ūdensvads Mūrmuižā (posmā starp Sprīdīšiem un Brūklenēm)
Adrese | Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras novads, zemes vienības kad. apzīmējums 96620070383; 96620070283; 96620070109.
Nr. p. k. | Darba nosaukums | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3
1 | Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi. (Inženierrisinājumu daļa. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli sadaļa - ūdensvads)
Kopā (bez PVN):
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina iekārtas īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.
Sastādīja:
Pārbaudīja:

## DDS 4.2-U1
4.2. Iekārtu, konstrukciju un būvizstrādājumu kopsavilkums, būvdarbu apjomi.
(Inženierrisinājumu daļa. Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli sadaļa - ūdensvads)
Projektētājs | SIA "CEĻU KOMFORTS"
Objekts | Ūdensvads Mūrmuižā (posmā starp Sprīdīšiem un Brūklenēm)
Adrese | Mūrmuiža, Kauguru pagasts, Valmieras novads, zemes vienības kad. apzīmējums 96620070383; 96620070283; 96620070109.
Izmaksu pozīcija | Darba nosaukums | Mērvienība | Darba daudzums | Vienības cena EUR | Kopējā izmaksa EUR
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Materiālu specifikācija un montāžas darbi | N/A
1 | Uzmērīšana un nospraušana (izmantojot digitālo failu LKS92 koordināšu sistēmā) | objekts | 1
2 | PE ūdensapgādes DN/OD 110 caurules izbūve dziļumā līdz 2.0m, atbilstoši UKT-6 rasējumā norādītajiem darbiem un materiāliem | m | 25.1
3 | PE ūdensapgādes DN/OD 110 caurules izbūve ar beztranšejas metodi | m | 21.1
4 | Plastmasas PE ūdensapgādes DN/OD 110 caurules izbūve PE apvalkcaurulē, ieskaitot distancerus | m | 18
5 | Marķiera lentas ar uzrakstu "Ūdensvads" uzstādīšana | m | 46.2
6 | PE apvalkcaurules DN/OD 200 izbūve ar beztranšejas metodi | m | 18
7 | Betona skatakas DN1000 izbūve, atbilstoši UKT-5 rasējumos norādītajiem darbiem un materiāliem | kompl. | 1
8 | Betona skatakas DN1500 izbūve, atbilstoši UKT-5 rasējumos norādītajiem darbiem un materiāliem | kompl. | 1
9 | Rūpnieciski ražotas aizsarguzmavas DN/OD 110 izbūve betona aku sienā | gab. | 6
10 | Veidgabalu izbūve (atbilstoši detalizācijai) | kompl. | 2
11 | Būvbedres rakšana un aizbēršana caurules izbūvei ar beztranšejas metodi | kompl. | 2
12 | Pievienošanās esošajai ūdensvada caurulei | vietas | 4
13 | Krustošanās ar citām (esošajām) komunikācijām, to aizsardzība būvdarbu laikā | vietas | 4
14 | Hidrauliskās pārbaudes veikšana un dezinfekscija izbūvētajiem cauruļvadiem | m | 64.2
15 | Izpilddokumentācijas sagatavošana un iesniegšana pasūtītājam | kompl. | 1
Iekārtu un materiālu specifikācija
16 | PE caurule ūdensapgādei PN10 DN/OD 110, ar ārējo aizsargslāni, PE100-RC, SDR17 | m | 64.2
17 | Marķiera lenta 100mm platumā ar uzrakstu "Ūdensvads" ar signālstiepli | m | 46.2
18 | PE apvalkcaurule DN/OD 200 PN10, PE100-RC, SDR17 | m | 18
19 | Betona skataka Ø1000, H līdz 2.5m, no saliekamiem elementiem, kas atbilst specifikācijā norādītajām prasībām. Aku vāks atbilstoši LVS EN 124 prasībām. Aku vāks nepeldošā tipa čuguna vāks 25tn. (Aku vāks ar uzrakstu SIA "Valmieras ūdens"). Skatakas paredzamas ar rūpnieciski ražotu pamatni un ar visām nepieciešamajām gumijām. | gab. | 1
20 | Betona skataka Ø1500, H līdz 2.5m, no saliekamiem elementiem, kas atbilst specifikācijā norādītajām prasībām. Aku vāks atbilstoši LVS EN 124 prasībām. Aku vāks nepeldošā tipa čuguna vāks 25tn. (Aku vāks ar uzrakstu SIA "Valmieras ūdens"). Skatakas paredzamas ar rūpnieciski ražotu pamatni un ar visām nepieciešamajām gumijām. | gab. | 1
21 | Rūpnieciski ražota aizsarguzmava DN/OD 110 caurulei (ķēdes tipa) | gab. | 5
22 | Rūpnieciski ražota aizsarguzmava DN/OD 200 caurulei (ķēdes tipa) | gab. | 1
23 | EM dubultuzmava DN 110/110 PN10 | gab. | 3
24 | Atloku adapters DN100 PN16 | gab. | 4
25 | Atloku trejgabals DN100/100 PN16 | gab. | 2
26 | Atloku aizbīdnis DN100 PN16 (F4) | gab. | 4
27 | Rokrats aizbīdnim DN100, D300mm, K19 | gab. | 4
28 | Dubultuzmava ķeta caurulēm DN100/100 PN16 | gab. | 2
29 | Ķeta īscaurule ar atloku DN100, L=1.0m | gab. | 2
30 | Rūpnieciski ražota termiski sarūkoša aizsarguzmava DN200/110 | gab. | 1
31 | Betona balsts caurulēm, veidgabaliem un hidrantiem | gab. | 4
Citi darbi
32 | Zāliena seguma atjaunošana pēc būvdarbu pabeigšanas | kompl. | 1
33 | Koku aizsardzības pasākumi būvdarbu laikā. | kompl. | 1
34 | Būvtāfeles izgatavošana un uzstādīšana | kompl. | 1
35 | Satiksmes organizācija būvdarbu laikā (c/z, materiāli, ceļu uzturēšana u.c.) | kompl. | 1
Kopā (bez PVN):
PIEZĪMES:
1. Būvuzņēmējam jāievērtē Darbu daudzumu sarakstā minēto darbu veikšanai nepieciešamie materiāli un papildus darbi, kas nav minēti šajā sarakstā, bet bez kuriem nebūtu iespējama būvdarbu tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darba veikšana pilnā apjomā.
2. Dotais saraksts skatāms kopā ar rasējumiem un citām projekta daļām.
3. Projektā paredzētos materiālus iespējams aizstāt ar līdzvērtīgiem, kas nepasliktina iekārtas īpašības, kā arī izbūves un ekspluatācijas drošību.
Sastādīja:
Pārbaudīja: